## 様式6号
様式 6 号 - 1
貯水タンク、流入管計算書 | [21 empty] | 係員 | [10 empty] | 主任 | [5 empty] | 係長 | [9 empty] | 接手・栓類・直管換算長 |  |  |  |  | 品名 | [7 empty] | 口径 |  |  |  | 口径 |  |  |  | 個 | [5 empty] | 換算長（ｍ）
[70 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[54 empty] | 直結止水栓 | [28 empty] | m
使用水量 |  | 種別 | [9 empty] | 使用人員、面積 | [14 empty] | 単位当り使用 | [9 empty] | 一日平均 | [16 empty] | サドル付分水栓 | [28 empty] | m
[12 empty] | 戸×人＝人 | [14 empty] | 水量（日） | [9 empty] | 使用水量 | [16 empty] | 給水栓（取り付け接合含）
[27 empty] | 150～250ℓ／日／人 | [9 empty] | ℓ | [45 empty] | m
|  | 入居者・従業員 | [23 empty] | 人 | [10 empty] | 0 | [16 empty] | ボール止水栓・ゲート弁･仕切弁
[26 empty] | 人 | [56 empty] | m
[26 empty] | 人 | [27 empty] | 分岐箇所
[54 empty] | 接合（異径接合） | [28 empty] | m
[54 empty] | アングル弁 | [28 empty] | m
|  | その他の 使用水量 | [51 empty] | 水道メーター | [28 empty] | m
水道メーター（たて型ウォルトマン）
|  | 合計 | [34 empty] | Q |  | 0 | [43 empty] | m
[38 empty] | 1 | [7 empty] | ｍ | 3 | [6 empty] | ボールタップ | [28 empty] | m
消火用 水量 | [17 empty] | 受水槽と共有の時の容量 | [18 empty] | Q | [16 empty] | 定水位弁 | [28 empty] | m
[38 empty] | 2 | [15 empty] | ストレーナー | [28 empty] | m
[16 empty] | ｍ | 3 | [17 empty] | ｍ | 3 | [9 empty] | ｍ | 3 | [6 empty] | ９０°曲管 | [28 empty] | m
受水槽 容 量 |  | Q | 3 | ＝ | Q |  | × | （ | 1 | ～ |  | 2 | ） | [23 empty] | H×L×W | [16 empty] | ４５°曲管 | [28 empty] | m
[6 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 | [41 empty] | 逆止弁 | [28 empty] | m
[25 empty] | 1 | (標準）＝ | [15 empty] | ～ | [11 empty] | フレキシブル継手 L=500ｍｍ
[25 empty] | 2 | [7 empty] | ｍ | 3 |  |  | Q | [45 empty] | m
[38 empty] | 3 | [7 empty] | ｍ | 3 | [6 empty] | 計 | [21 empty] | 0
高置水槽容量 |  | Q | 4 | ＝ | Q |  | × | （ | 1 |  | ～ |  | 1 | ） | [22 empty] | H×L×W
[6 empty] | 1 |  |  | 12 |  |  |  | 8 | [69 empty] | m
[39 empty] | #VALUE! |  |  | ～ | #VALUE! | [5 empty] | 有効 水頭 |  |  |  |  | 水頭±水圧測定ＥＬ±受水槽入口ＥＬ－流入口残存水頭（5.0m）＝有効水頭 ｈ
Q
[38 empty] | 4 | [7 empty] | ｍ | 3 | [14 empty] | 水頭±水圧測定ＥＬ±受水槽入口ＥＬ－流入口残存水頭（5.0m）＝有効水頭 ｈ
引 込 給水管 |  |  | 配水管水圧 Mpa | [14 empty] | 月別係数G |  |  |  |  | （ |  |  | 月 | ） | [7 empty] | 水頭 ｈ
[15 empty] | × |  |  | #N/A | [6 empty] | × |  |  |  | 10 | [35 empty] | ± |  |  |  |  | ± |  |  |  | - | 5 |  | ＝ |  | #VALUE! |  |  |  | m
m
[49 empty] | 引込管 の長さ |  |  |  |  | 引込管実延長 | [6 empty] | 換算長 | [7 empty] | 長さ合計 | [6 empty] | 動水勾配
|  | 配水管口径 | [19 empty] | １日平均使用時間 | [21 empty] | 時間 | [9 empty] | Ｌ | ‘ | [5 empty] | Ｌ | “ | [6 empty] | Ｌ=Ｌ‘+Ｌ“ | [6 empty] | Ｉ＝ |  | ｈ |  | ＝ |  | #VALUE! |  |  | ＝ | #VALUE! |  | ＝ | #VALUE!
[20 empty] | ｍｍ | [40 empty] | 0 |  | = | 0 |  |  | m |  | 0 |  | = | 0 |  | m |  |  |  | Ｌ |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | ㍉㌫
|  | ボールタップ | [5 empty] | 口径 | [13 empty] | ボールタップ | [5 empty] | 給水量 | [47 empty] | Ｉ＝ |  | ｈ |  | ＝ |  | #VALUE! |  |  | ＝ |  |  | ＝
|  | 定水位弁 | [19 empty] | 定水位弁 | [12 empty] | ℓ/min | [9 empty] | ㎥/ｈ | [13 empty] | m |  | 0 |  | = |  |  |  | m |  | 0 |  | = |  |  | m |  |  |  | Ｌ | [7 empty] | 1000 | [5 empty] | ㍉㌫
[20 empty] | ｍｍ | [28 empty] | 流入管 口 径 | [5 empty] | d |  |  | ＝ |  | （ |  |  |  | Q |  | ｓ | [5 empty] | ） | 0.37 |  |  | × | 10 | [13 empty] | 呼び径
[61 empty] | 12.9 |  |  | × |  |  | Ｉ |  | 0.57 | [21 empty] | （ｍｍ）
|  | 引込管口径 | [19 empty] | 定流量弁設定流量
[20 empty] | ｍｍ | [14 empty] | ℓ/min | [9 empty] | ㎥/ｈ | [9 empty] | φ | 0 |  | ＝ |  | （ |  | #VALUE! | [9 empty] | ） | 0.37 |  |  | × | 10 |  | ＝ |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
揚 水 施 設 |  | 口径 | [5 empty] | 揚水量 | [5 empty] | 揚程 |  |  |  |  | 電動機 |  |  |  |  | 台数 | [5 empty] | 警報ブザー | [30 empty] | 12.9 |  |  | × |  | #VALUE! |  |  |  | 0.57
[38 empty] | 運転方法 | [16 empty] | φ | 0 |  | ＝ |  | （ |  | #VALUE! | [9 empty] | ） | 0.37 |  |  | × | 10 |  | ＝ |  |  |  |  | ○ |  |  | 流入管口径”ｄ”＝ |  |  | #VALUE!
[61 empty] | 12.9 |  |  | × | [5 empty] | 0.57 | [21 empty] | ｍｍ
[5 empty] | ｍｍ |  |  |  |  | ℓ/min | [6 empty] | ｍ |  |  |  | ＫＷ | [6 empty] | 台 | [6 empty] | □ | 手動 |  |  | □ | 自動 |  |  | □ | 自動 |  |  |  |  | 適正流量及び動水勾配 |  |  |  |  | 口径 |  |  |  | 設置メーター(受水槽） 一時的許容水量 | [13 empty] | 動水勾配標準値（ミリパーセント） | [8 empty] | memo
[31 empty] | □ |  | □
[31 empty] | 有 |  | 無 |  | □ | 切替 |  |  | □ | 交換 |  |  | □ | 同時 | [10 empty] | 13 | [8 empty] | 17 |  |  |  | ℓ/min | [6 empty] | 400 |  | 以下
[55 empty] | 20 | [8 empty] | 25 | [10 empty] | 250
受水槽 補 給 水 量 |  | 標準給水量算定式 | [52 empty] | 25 | [8 empty] | 33 | [10 empty] | 180
|  |  | ＱＳ1 |  |  | ＝ |  |  |  | Q | 1 | - |  | タンク容量 | [5 empty] | ＝ | ℓ/min | [11 empty] | - |  |  |  |  | ＝ |  | #VALUE! |  |  |  | ℓ/min | [10 empty] | 40 |  |  | 接線流式 | [5 empty] | 83 | [10 empty] | 100
[8 empty] | 0.02 |  |  | × | 1日当り使用時間 | [18 empty] | 0.02 |  | × | 0 | [23 empty] | ウォルトマン | [5 empty] | 133
[55 empty] | 50 |  |  | 接線流式 | [5 empty] | 166 | [10 empty] | 70
|  | 最低給水量算定式 | [55 empty] | ウォルトマン | [5 empty] | 417
|  |  | ＱＳ2 |  |  | ＝ | [7 empty] | Q | 1 |  |  |  |  | ＝ | ℓ/min | [16 empty] | ＝ |  | #VALUE! |  |  |  | ℓ/min | [10 empty] | 75 |  |  | 接線流式 | [5 empty] | 250 | [10 empty] | 40
[8 empty] | 0.06 |  |  | × | 1日当り使用時間 | [18 empty] | 0.06 |  | × | 0 | [23 empty] | ウォルトマン | [5 empty] | 830
月別係数G |  |  |  |  | 表2－18 取り付け器具その他の換算長（ｍ）
1 | 0.63 | [6 empty] | 口径 | [12 empty] | 13 |  | 20 |  | 25 |  | 40 |  | 50 |  | 75 | 100 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2 | 0.58 |  |  |  |  | 種別 | [33 empty] | 1 | 13 |  |  | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |  | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 3
3 | 0.63 |  |  |  | 1 | 直結止水栓 | [14 empty] | 7 |  | 13 |  | 21 |  | 36 | [12 empty] | 2 | 20 |  |  | 13 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 |  | 15 |  | 4 | 1 | 1 | 5
4 | 0.64 |  |  |  | 2 | サドル付分水栓 | [14 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | 3 | 25 |  |  | 21 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 |  | 20 | 40 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2
5 | 0.65 |  |  |  | 3 | 給水栓（取り付け接合含） | [14 empty] | 3 |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | 4 | 40 |  |  | 36 | 3 |  | 1 | 2 | 1 | 7 | 25 | 15 | 70 | 50 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3
6 | 0.65 |  |  |  | 4 | ボール止水栓・ゲート弁･仕切弁 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 2 | [7 empty] | 5 | 50 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | 9 | 35 | 20 | 100 | 50 | 15 | 2 | 1 | 13
7 | 0.75 |  |  |  | 5 | 分岐箇所 | [14 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | [7 empty] | 6 | 75 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 |  | 55 | 25 | 120 | 50 | 18 | 3 | 2
8 | 0.77 |  |  |  | 6 | 接合（異径接合） | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 7 | 100 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 |  | 120 | 30 | 150 | 100 | 22 | 4 | 3
9 | 0.7 |  |  |  | 7 | アングル弁 | [14 empty] | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 7 |  | 9
10 | 0.69 |  |  |  | 8 | 水道メーター | [14 empty] | 4 |  | 11 |  | 15 |  | 25 |  | 35 |  | 55 | 120
11 | 0.65 |  |  |  | 9 | 水道メーター（たて型ウォルトマン） | [20 empty] | 15 |  | 20 |  | 25 | 30
12 | 0.64 |  |  |  | 10 | ボールタップ | [14 empty] | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 70 |  | 100 |  | 120 | 150
[5 empty] | 11 | 定水位弁 | [18 empty] | 40 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 100
[5 empty] | 12 | ストレーナー | [14 empty] | 2 |  | 4 |  | 9 |  | 12 |  | 15 |  | 18 | 22
[5 empty] | 13 | ９０°曲管 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4
[5 empty] | 14 | ４５°曲管 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 3
[5 empty] | 15 | 逆止弁 | [14 empty] | 3 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 13
[5 empty] | 16 | フレキシブル継手 L=500ｍｍ | [18 empty] | 2 |  | 3
Note on G31: 実測値
Note on AG8: 単位給水量 建物種別単位給水量表より 表2-9（P-19）
Note on AK51: １日平均使用水量
Note on AM55: １日平均使用水量
Note on AO51: タンク容量 (１日使用水量の1/2でない場合は値を入力）
Note on AO52: 1日当り使用時間 建物種別単位給水量表より
Note on AO56: 1日当り使用時間
Note on AX34: 1日当り使用時間 建物種別単位給水量表より 表2-9（P-19）
Note on BR2: 小さいほう
Note on BV2: 大きいほう

## 建物種別単位給水量
建物種別 | 戸数 （床数） | 戸当り人員 | 単位給水量 〔１日当たり〕 | 使用時間〔ｈ/日〕 | 注記 | 有効面積当たりの人員など | 備考 | 一日当たり 使用水量 |  |  | 受水槽容量
客(食)数又は㎡
戸建住宅 |  |  | 200～400ℓ/人 | 10 | 居住者一人当たり | 0.16人/㎡ | １K,１DK 1.5人/日
集合住宅 |  |  | 200～350ℓ/人 | 15 | 居住者一人当たり | 0.16人/㎡ | 2ＬＫ,2ＤＫ 4人/日
集合住宅 |  |  | 200～350ℓ/人 | 15 | 居住者一人当たり | 0.16人/㎡ | 2ＬＫ,2ＤＫ 4人/日
集合住宅 |  |  | 200～350ℓ/人 | 15 | 居住者一人当たり | 0.16人/㎡ | 2ＬＫ,2ＤＫ 4人/日
集合住宅 |  |  | 200～350ℓ/人 | 15 | 居住者一人当たり | 0.16人/㎡ | 2ＬＫ,2ＤＫ 4人/日
独身寮 |  |  | 400～600ℓ/人 | 10 | 居住者一人当たり |  | 3ＤＫ 4人/日
官公庁．事務所 |  |  | 60～100ℓ/人 | 9 | 在勤者一人当たり | 0.2人/㎡ | 男子50ℓ/人,女子100ℓ/人 社員食堂、テナントなどは 別途加算
工場 |  |  | 60～100ℓ/人 | 操業時間＋１ | 在勤者一人当たり | 座り作業0.3人/㎡立ち作業0.1/㎡ | 設備内容などにより詳細に 検討する
総合病院 |  |  | 1500～3500ℓ/床 | 16 | 延べ床面積１㎡当り |  | 設備内容などにより詳細に 検討する
30～60ℓ/㎡
ホテル全体 |  |  | 500～6000ℓ/床 | 12 |  |  | 同上
ホテル各室部 |  |  | 350～450ℓ/床 | 12 |  |  | 各室部のみ
保養所 |  |  | 500～800ℓ/人 | 10
喫茶店 |  |  | 20～50ℓ/客 | 10 |  | 床面積には 厨房面積を含む | 厨房で使用される水量のみ便所洗浄水などは別途加算
55～130ℓ/店舗㎡
飲食店 |  |  | 55～130ℓ/客㎡ | 10 |  | 同上 | 同上
|  |  | 110～530ℓ/店舗㎡ |  |  |  | 定性的には、軽食、そば、和食 洋食、中華の順に多い
社員食堂 |  |  | 25～50ℓ/食 | 10 |  | 同上 | 同上
80～140ℓ/食堂㎡
給食センター |  |  | 20～30ℓ/食 | 10 |  |  | 同上
デパート スーパーマーケット |  |  | 15～30ℓ/㎡ | 10 | 延べ床面積１㎡当り |  | 従業員分．空調用水含む
小・中・普通高等学校 |  |  | 70～100 ℓ/人 | 9 | （生徒＋職員） 1人当り |  | 教師・従業員を含む。プール用水（40～100ℓ/人） は 別途加算
（プール） |  |  | 40～100ℓ/人
大学講義棟 |  |  | 2～4ℓ/㎡ | 9 | 延べ面積１㎡当り |  | 実験・研究用水は別途加算
劇場・映画館 |  |  | 25～40ℓ/㎡ | 14 | 延べ面積１㎡当り |  | 従業員分・空調用水を含む
|  |  | 0.2～0.3ℓ/人 |  | 入場者１人当り
ターミナル駅 |  |  | 10ℓ/1000人 | 16 | 乗降客 1000人当り |  | 列車給水・洗車用水は別途加算
普通駅 |  |  | 3ℓ/1000人 | 16 | 乗降客 1000人当り |  | 従業員分・多少のテナント分を含む
寺院・教会 |  |  | 10ℓ/人 | 2 | 参加者１人当り |  | 常住者・常勤者分は別途加算
図書館 |  |  | 25ℓ/人 | 6 | 閲覧者1人当り | 0.4人/㎡ | 常勤者分は別途加算
0.37乗
| （ |  | 180 |  | ） |  |  | #VALUE! | ～ | #VALUE! | #VALUE! | ～ | #VALUE! | ㎥
|  | 12.9× | 0.14 | 0.57乗 |  | ＝ | 40.1434
3.9303
113.1652
0.17
Note on A1: 表にないものは似た項目を適用する
Note on A32: 講習会場 会議室等も
Note on B29: （単位：１０００人）
Note on B30: (単位：1000人当り）

## ヘーゼンウィリアムス・ウエストン
ヘーゼンウイリアム公式（φ７５～）
動水勾配 Ｉ =10.666C－1.85D－4.87Q1.85 | [26 empty] | 口径別管断面積
[27 empty] | 13 | ⇒ | 1.3273 | cm2
| I= |  | 10.666 |  |  | × | 120 |  | -1.85 |  | × | 75 | -4.87 |  | × | 150 |  | 1.85 |  | ＝ | 0.0070171 |  |  | m |  |  | 20 | ⇒ | 3.1416 | cm2
[27 empty] | 25 | ⇒ | 4.9087 | cm2
損失水頭 H =10.666C－1.85D－4.87Q1.85L | [26 empty] | 40 | ⇒ | 12.5664 | cm2
[27 empty] | 50 | ⇒ | 19.6349 | cm2
| H= |  | 10.666 |  |  | × | 120 |  | -1.85 |  | × | 75 | -4.87 |  | × | 150 |  | 1.85 |  | × | 100 |  | ＝ | 0.70171 | m |  | 75 | ⇒ | 44.1786 | cm2
[27 empty] | 100 | ⇒ | 78.5398 | cm2
[7 empty] | 0.0001424 |  |  |  |  | 300920.4117 |  |  |  | 1.5353e-05 | [10 empty] | 150 | ⇒ | 176.7146 | cm2
管内流速 V ＝0.35464・C・D0.63・I0.54 | [26 empty] | 200 | ⇒ | 314.1592 | cm2
2(m/sec)以下
| V= |  | 0.35464 |  |  | × | 120 |  | × | 75 |  | 0.63 | × | 0.0070171 |  |  | ＝ | 0.0584 |  |  |  | （m/sec)
ウエストン公式(～φ５０）
流量Q（L/min）⇒流速V（m/sec)の変換
口径 |  | 40 | [6 empty] | 2(m/sec)以下
流量 |  | 102 |  |  | L/min |  |  | ⇒ | 流速 |  | 1.3528 | [5 empty] | （m/sec)
| 管延長 |  |  | 110 |  |  | ｍ
損失水頭
H= |  | （ | 0.0126 |  |  | ＋ | 0.01739 |  |  | － | 0.1087 |  | ・D |  | ） | ・ | L | ・ | V2
[9 empty] | √V | [7 empty] | D |  | 2g
H= |  | （ | 0.0126 |  |  | ＋ | 0.01739 |  |  | － | 0.1087 |  | × | 0.04 |  | ） | ・ | 110 |  | ・ | 1.8301 |  | ＝ | 6.1146
[9 empty] | 1.1631 | [8 empty] | 0.04 |  |  | 19.6 |  |  |  |  | m
Note on H4: C=流速係数
Note on H8: C=流速係数
Note on M4: D=管口径(mm) ※公式での単位はメートルです。 ここでは一般的な単位（ｍｍ）を 変換して計算するようにしています。
Note on M8: D=管口径(mm) ※公式での単位はメートルです。 ここでは一般的な単位（ｍｍ）を変換して計算するようにしています。
Note on R4: Q=流量（L/min） ※公式での単位は（ｍ3/sec) です。 ここでは一般的な単位（L/min）を変換して計算するようにしています。
Note on R8: Q=流量（L/min） ※公式での単位は（ｍ3/sec) です。 ここでは一般的な単位（L/min）を変換して計算するようにしています。
Note on W8: L=距離

## 直圧集合住宅口径決定
① |  | 戸数を入力します（黄色の四角） | [7 empty] | ④ | 左記の式によらない場合
手計算用 （黄色のセル内を入力します）
|  |  |  | 戸数 |  |  | 同時使用水量 |  |  |  | d= | （ | 155 |  |  | ） | 0.37 | ×10 ＝ | 40.776
|  | １K.１DK |  |  |  |  | 0 | ℓ |  |  |  |  | 12.9 × | 0.1 | 0.57 |  |  |  |  | mm
|  | ２K以上 |  |  |  |  | 0 | ℓ
② |  | 口径を仮定し入力します（黄色の四角）
|  | 口径 |  | mm | と仮定
③ |  | 口径が決定しました
標準
d= | （ | 157.2522 |  |  | ） | 0.37 | ×10 ＝
|  | 12.9 × |  | 0.57 |  |  |  |  | mm
最大
d= | （ | 0 |  |  | ） | 0.37 | ×10 ＝
|  | 12.9 × |  | 0.57 |  |  |  |  | mm
適正動水勾配
| 13 | φ１３ |  | 400 | ミ リ パーセント
| 20 | φ２０ |  | 250 | ミ リ パーセント
| 25 | φ２５ |  | 180 | ミ リ パーセント
| 40 | φ４０ | 接線流式 | 100 | ミ リ パーセント
| 40 | φ４０ | 縦型 | 100 | ミ リ パーセント
| 50 | φ５０ | 接線流式 | 70 | ミ リ パーセント
| 50 | φ５０ | 縦型 | 70 | ミ リ パーセント
| 75 | φ７５ |  | 40 | ミ リ パーセント
最大動水勾配
| 13 | φ１３ |  | 600 | ミ リ パーセント
| 20 | φ２０ |  | 375 | ミ リ パーセント
| 25 | φ２５ |  | 270 | ミ リ パーセント
| 40 | φ４０ | 接線流式 | 150 | ミ リ パーセント
| 40 | φ４０ | 縦型 | 150 | ミ リ パーセント
| 50 | φ５０ | 接線流式 | 150 | ミ リ パーセント
| 50 | φ５０ | 縦型 | 150 | ミ リ パーセント
| 75 | φ７５ |  | 60 | ミ リ パーセント
Note on C14: 同時使用水量(ℓ）
Note on C17: 同時使用水量(ℓ）
Note on D15: 動水勾配値
Note on D18: 動水勾配値
Note on E4: １７ℓ/min
Note on E6: ２DK以上 ２４ℓ/min
Note on Q3: 同時使用水量
Note on R4: :動水勾配