## 直結給水損失水頭計算表
様式10号
給水装置損失水頭計算書 |  |  | 係員 |  | 検算 |  |  | 水栓番号 第 |  |  |  | 号 | 業務.1家事.2 |  |  |  | 1 | 口径 |  | 栓数 |  | 総流量 |  |  | 流量 |  |  |  | 動水 |  |  | 実延長 |  |  | 換算長 |  |  | 長さ合計 |  |  | 損失水頭 |  |  | 流速
勾配
区 間
[18 empty] | ㎜ |  | 栓 |  | ℓ/min |  |  | ℓ/min |  | ℓ/sec |  | ‰ |  |  | m |  |  | m |  |  | m |  |  | m |  |  | m/sec
工事店及技術者 | [5 empty] | 申込者 | [7 empty] | ～
～
図 面 | [13 empty] | ～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
同 時 使 用 水 栓 の 想 定 | [12 empty] | 計 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[13 empty] | 配水管 |  |  |  |  | Mpa |  |  | × |  | 月別 | [5 empty] | ＝ | 年間予想 |  |  | 0 |  |  | kg・f/c㎡ |  |  | × | 10 | ＝ | 水頭 |  | 0 |  | m
記号 | 取付器具 | 水栓 | 同時 | 所要流量 |  | 記号 | 取付器具 |  | 水栓 | 同時 | 所要流量 |  | 水 圧 | [9 empty] | 水圧係数 | [6 empty] | 最低水圧
|  |  | 使用 | [6 empty] | 使用 |  |  | 水頭 | 0 |  |  | m | － | 水栓 |  |  |  |  | m | － | 5 | m | ＝ | 有効 |  | -5 |  |  | m | ≧ | 総損失 |  |  | 0 |  |  | m |  | 判定 | ×
| 名 称 | 口径 |  | ℓ/分 |  |  | 名 称 |  | 口径 |  | ℓ/分
|  |  | 有無 | [6 empty] | 有無 | [8 empty] | 高さ | [9 empty] | 水頭 | [6 empty] | 水 頭
A | [5 empty] | I | [6 empty] | 月 別 |  |  |  | 1月 |  | 0.63 |  |  | 2月 |  | 0.58 |  |  | 3月 |  | 0.63 |  |  | 4月 |  | 0.64 |  |  | 5月 |  | 0.65 |  |  | 6月 |  | 0.65
[13 empty] | 水圧係数 |  |  |  | 7月 |  | 0.75 |  |  | 8月 |  | 0.77 |  |  | 9月 |  | 0.7 |  |  | 10月 |  | 0.69 |  |  | 11月 |  | 0.65 |  |  | 12月 |  | 0.64
B | [5 empty] | J
[13 empty] | 口径 |  |  |  | 13 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 50
C | [5 empty] | K
[13 empty] | 直結給水 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 58 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 235
D | [5 empty] | L | [6 empty] | 許容流量
[13 empty] | 動水勾配標準値 |  |  |  | 400‰ | [5 empty] | 250‰ | [5 empty] | 180‰ | [5 empty] | 100‰ | [5 empty] | 70‰
E | [5 empty] | M
F | [5 empty] | N
[13 empty] | ＴＷ公式 |  | φ | 40 |  | ＝ | ( | [11 empty] | ) |  |  | ×
G | [5 empty] | O | [25 empty] | 0.37 |  |  |  | 10 |  | ＝ |  | 0 |  |  | ○
[20 empty] | 12.9 |  |  | × |  | 0.1 |  |  |  | 0.57
H | [5 empty] | P

## HW＆Weston公式
ウエストン公式(～φ５０） | [28 empty] | 口径別管断面積
|  |  | 流量Q（L/min）⇒流速V（m/sec)の変換 | [25 empty] | 13 | ⇒ | 1.3273 | cm2
口径 |  | 40 | [6 empty] | 2(m/sec)以下 | [19 empty] | 20 | ⇒ | 3.1416 | cm2
流量 |  | 150 |  |  | L/min |  |  | ⇒ | 流速 |  | 1.9894 | [5 empty] | （m/sec) | [11 empty] | 25 | ⇒ | 4.9087 | cm2
| 管延長 |  |  | 11 |  |  | ｍ | [21 empty] | 40 | ⇒ | 12.5664 | cm2
損失水頭 | [28 empty] | 50 | ⇒ | 19.6349 | cm2
H= |  | （ | 0.0126 |  |  | ＋ | 0.01739 |  |  | － | 0.1087 |  | ・D |  | ） | ・ | L | ・ | V2 | [9 empty] | 75 | ⇒ | 44.1786 | cm2
[9 empty] | √V | [7 empty] | D |  | 2g | [9 empty] | 100 | ⇒ | 78.5398 | cm2
H= |  | （ | 0.0126 |  |  | ＋ | 0.01739 |  |  | － | 0.1087 |  | × | 0.04 |  |  | ） | ・ | 11 |  | ・ | 3.9579 |  | ＝ | 1.2132 |  |  |  | 150 | ⇒ | 176.7146 | cm2
[7 empty] | 1.4105 | [11 empty] | 0.04 |  |  | 19.6 | [5 empty] | m | 200 | ⇒ | 314.1592 | cm2
ヘーゼンウイリアム公式（φ７５～）
動水勾配 Ｉ =10.666C－1.85D－4.87Q1.85
[6 empty] | 流速係数 | [5 empty] | 口径 |  |  |  | 流量 |  |  |  |  | 動水勾配
| I= |  | 10.666 |  |  | × | 110 |  | -1.85 |  | × | 100 | -4.87 |  | × | 145 |  | 1.85 |  | ＝ | 0.0019071 |  |  | m
[12 empty] | （mm） |  |  |  | (L/min）
損失水頭 H =10.666C－1.85D－4.87Q1.85L
[6 empty] | 流速係数 | [5 empty] | 口径 |  |  |  | 流量 | [7 empty] | 損失水頭
| H= |  | 10.666 |  |  | × | 110 |  | -1.85 |  | × | 100 | -4.87 |  | × | 829 |  | 1.85 |  | × | 1000 |  | ＝ | 47.9923 |  |  | m
[12 empty] | （mm） |  |  |  | (L/min）
[7 empty] | 0.00016727 |  |  |  |  | 74131.0241 |  |  |  | 0.00036287
管内流速 V ＝0.35464・C・D0.63・I0.54
| V= |  | 0.35464 |  |  | × | 110 |  | × | 100 |  | 0.63 | × | 0.0019071 |  |  | ＝ | 0.01744 |  |  |  | （m/sec)
管内径 D =1.6258・C－0.38・Q0.38・I-0.205
| D= |  | 1.6258 |  |  | × | 110 |  | -0.38 |  | × | 829 |  | 0.38 |  | × | 0.1 |  |  | -0.205 |  | ＝ | 85.8403 |  |  | (mm)
流量 | [19 empty] | 流量
| Q= |  | 0.27853 |  |  | × | 110 |  | × | 75 |  | 2.63 | × | 0.4 |  |  | 0.54 |  | ＝ | 73.976 |  |  |  | m3/H
Note on H14: C=流速係数 標準１１０
Note on M14: D=管口径(mm) ※公式での単位はメートルです。 ここでは一般的な単位（ｍｍ）で計算するようにしています。
Note on R14: Q=流量（L/min） ※公式での単位は（ｍ3/sec) です。 ここでは一般的な単位（L/min）で計算するようにしています。
Note on H18: C=流速係数 標準１１０
Note on M18: D=管口径(mm) ※公式での単位はメートルです。 ここでは一般的な単位（ｍｍ）で計算するようにしています。
Note on R18: Q=流量（L/min） ※公式での単位は（ｍ3/sec) です。 ここでは一般的な単位（L/min）で計算するようにしています。
Note on W18: L=距離
Note on K26: D=管口径(mm) ※公式での単位はメートルです。 ここでは一般的な単位（ｍｍ）を変換して計算するようにしています。